BG壁挂混合逆变电源

使用操作说明

目录

一、安装说明	3

二、逆变器外观图示	5

三、前面板说明	.7

四、面板按键的作用及设置详细说明	7

五、逆变器输入输出连接方式	8

六、逆变器接线示意图	9

七、维护与保养	10

八、简单的维护与维修方法	11

九、技术参数表	12

## 一、安装说明

### 1.拆包检验

打开逆变器的包装,请检查随机附件,附件包括使用手册一本,检查逆变器是否在运输中损坏，如发现损坏或部件缺少，请勿开机，并告知承运商和经销商。

注意:

⑴ 请保留包装箱以及包装材料,以备将来搬运时使用.

⑵ 本系列产品较重(见附录),在搬运时小心轻放.

### 2.安装注意事项:

⑴ 放置逆变器的区域必须有良好通风,远离水,可燃气体和腐蚀剂。

⑵ 不宜侧放,应保持前面板上面进风孔,和箱体侧面进风风孔通畅。

⑶ 逆变器的周围环境温度应保持在0度-40度之间。

⑷ 机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。

⑸ 请将逆变器安装在市电输入插座或开关附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。

（6） 使用及安装示意图：

注意:负载与逆变器连接时，必须关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载将逆变器接到专用的带有过电流保护装置的插座上。所用电源插座应连接保护地端.无论输入电源线是否插入市电插座，逆变器输出都可能带电，关闭逆变器并不能保证机器内部件不带电，如果要使逆变器无输出，须先关掉所有开关，再取消市电供应。需接电动机、显示器、激光打印机等电感性负载时，因其运行启动功率过大，选择逆变器时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。

## 二、逆变器功能图示

1.液晶显示详情：

1 输入电压          2 工作模式        3 输出电压

4 太阳能供电        5 电池状态        6 负载设备

7 静音模式          8 负载情况

- 按键功能说明

| INPUT VOLTAGE | 交流输入电压显示 |
| --- | --- |
| FREQUENCY | 输入输出频率显示/工作模式显示 |
| OUTPUT VOLTAGE | 交流输出电压显示 |
| BATTERY CAPACITY | 电池工作状态及容量指示 |
| LOAD | 负载功率显示 |
| NORMAL | 交流电压正常输入显示 |
| UNUSUAL | 故障时显示 |
| BATTERY | 机器工作在逆变状态时显示 |
| OVERLOAD | 过载状态显示 |
|  | 静音键 /功能键 |
|  | 开关机键 |
|  | 增加键 |
| INPUT VOLTAGE | 交流输入电压显示 |
| FREQUENCY | 输入输出频率显示/工作模式显示 |
| OUTPUT VOLTAGE | 交流输出电压显示 |
| BATTERY CAPACITY | 电池工作状态及容量指示 |
| LOAD | 负载功率显示 |
| NORMAL | 交流电压正常输入显示 |
| UNUSUAL | 故障时显示 |
| BATTERY | 机器工作在逆变状态时显示 |
| OVERLOAD | 过载状态显示 |
|  | 静音键 /功能键 |
|  | 开关机键 |
|  | 增加键 |
| INPUT VOLTAGE | 交流输入电压 |
| FREQUENCY | 输入输出频率/工作模式 |
| OUTPUT VOLTAGE | 交流输出电压 |
| BATTERY CAPACITY | 电池工作状态及容量 |
| LOAD | 负载功率 |
| NORMAL | 交流电压正常输入 |
| UNUSUAL | 故障显示 |
| BATTERY | 机器工作在逆变状态时 |
| OVERLOAD | 过载显示 |
|  | 静音键 /功能键 |
|  | 开关机键 |
|  | 翻页/增加键 |
|  | 翻页/减少键 |

## 三、面板按键的作用及设置详细说明

ON/OFF键：长按3秒开机，长按5秒关机。

ENTER键：长按5秒进入设置界面。通过'上'键和'下'键选定设置项P0-P4。

P0：预设置。连按两次ENTER键结束设置。或无操作10秒后自动结束设置。

P1：供电模式选择。01 市电优先，02节能模式（空载10分钟自动关机），03电池供电优先。按'上'或'下'键

选择工作模式，按ENTER键确认。

P2：电池类型设置。按'上'或'下'选择电池类型（U0-U6），按ENTER键确认。

P3：充电电流档位。0-20%-40%-60%-80%-100%，最大35A，最小0A。

| 对应电池类型 | 浮充电压(V) | 对应电池类型 | 浮充电压(V) |
| --- | --- | --- | --- |
| U0= 美式胶体电池 | 13.7V | U4=三元锂电池 | 12.6V |
| U1=AGM一类电池 | 13.4V | U5=磷酸铁锂电池 | 14.4V |
| U2= AGM二类电池 | 13.7V |  |  |
| U3=密封铅酸电池 | 13.6V |  |  |

P4：声音设置。按'上'或'下'选定蜂鸣器开关状态，按ENTER键确认。

附表：

## 四、逆变器输入输出连接方式

功率比较大的机器通过接线端子连接市电输入和负载输出,负载输出除了使用端子排方式输出，还提供插座输出。

注意:每个输出插座带负载不得超过1000W.

| BATTERY Negative | 蓄电池负极输入连接 |
| --- | --- |
| BATTERY Positive | 蓄电池正极输入连接 |
| AC INPUT | 交流电压输入连接 |
| AC OUTPUT | 万能插座输出或者接线端子输出 |
| FUSE AC INPUT | 交流电压输入过流保险 |
| FUSE AC OUTPUT | 交流电压输出过流保险 |

五、逆变器接线示意图

1. 24V系列蓄电池接线示意图

2,48V系列蓄电池接线示意图

### 3. 输入输出接线示意图

4,5KW 外观展示图

注意：

若接发电机，需按以下步骤运行：

启动发电机，待其运行稳定后将发电机的输出电源接到逆变器输入端（此时要确定逆变器为空载），然后按开机程序启动逆变器。逆变器启动后，再逐个连入负载。

建议以逆变器两至三倍容量来选择发电机容量。

## 六、维护与保养

## 1. 一般维护

本系列逆变器只需很少维护。标准机型的电池为阀门式调节、低维护型、只需经常保持充电以获得期望寿命。逆变器在同市电连接时,不管开机与否，始终向电池充电，并且提供过充、过放电保护功能。

正常情况下，电池每四到六个月充、放电一次，放电至关机后充电，且标准机充电时间不得少于12小时。在高温地区，电池每隔两个月充、放电一次，标准机充电每次不得小于12小时。电池使用寿命为三到五年，如果发现状况不佳，则必须提早更换。电池不宜个别更换，整体更换时应遵守电池供应商的指示。

## 简单的维护与维修方法

| 故障 | 故障原因 | 排除故障方法 |
| --- | --- | --- |
| 不进市电 | 可复式保险丝强出 | 重新按下强出的部件 |
| 端子发热 | 接触不良或接线松 | 重新拧紧连接线 |
| 带载关机 | 电池电量低或负荷过大 | 电池充电或减少负载 |
| 不能开机 | 市电输入线或电池线没接好 | 检查输入线或重新接上 |
| 开机报警 | 电池电量低或负荷过大 | 电池充电货减少负载 |
| 蜂鸣器每3秒叫1次 | 过温报警 | 检查风扇和散热孔是否堵塞 |
| 风扇转动时快时慢 | 机内温度45度以上快转,45度以下慢转 | 正常现象,风扇是智能控制方式 |
| 型号 | BG-1K | BG-2K | BG-3K | BG-4K | BG-5K | BG-5K PLUS |
| 额定功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 5000W |
| 峰值功率 | 1600W | 3200W | 4800W | 6400W | 8000W | 10000W |
| 输入 | 电压 | （170-265）VAC |
|  | 频率 | 45-65HZ |
| 输出 | 电压 | AC220/230V±2%（电池模式） |
|  | 频率 | 50/60HZ±1%（电池模式） |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 整机效率 | ＞85% |
| 电池形式 | 可选择蓄电池类型 |
| 外接电池标称电压 | 12/24/48V | 24/48/96V 24/48V |
| 市电最大充电电流 | 0-15A （可定制） |
| 太阳能输入电压 | PWM：输入25/50/80/150V分别对应12/24/48/96V系统 MPPT：输入80/80/150V分别对应12/24/48V系统 |
| 太阳能充电电流 | 10A/20A/30A/50A/100A（可选） |
| 保护 | 过载、短路、电池高压低压保护、市电高压低压保护 |
| 转换时间 | ≤6MS |
| 超载能力 | 110%~125%维持60秒后输出转为旁路，125%以上维持10S |
| 通讯接口 | Ethernet，WIFI,GPRS 选配 |
| 工作环境 | 温度 | -25~55℃ |
|  | 湿度 | 10%-90% |
| 机箱尺寸L*W*H(mm） | 380*266*153mm | 380*266*172mm | 430*305*172mm |
| 包装尺寸L*W*H(mm) | 510*315*250mm | 510*315*250mm | 510*350*230mm |
| 重量（净重)(kg） | 4.5kg | 5.5kg | 6.5.7kg | 7.5kg | 8.5kg | 9.5kg |